УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

от 25.06.2020 № 823

Актуализированная схема теплоснабжения Пригорьевского сельского поселения Рославльского  района Смоленской области на  2021год

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I Общие положения

Схема теплоснабжения Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» (далее – Схема теплоснабжения) утверждена постановлением Администрации  муниципального образования «Рославльский район»» Смоленской области

о т 19.11.2013                    № 2721

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В Error: Reference source not found приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Актуализация Схемы теплоснабжения Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области на 2016 год выполнена

с учетом требований:

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от  теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2017 г.

II. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Пригорьевского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

III. Общая характеристика сельского поселения

Пригорьевское сельское поселение расположено в Смоленской  области в границах Рославльского муниципального района. Площадь поселения 38622,90  га, численность населения 1890 человек , в состав сельского поселения входит 49 населённых пунктов.

Климат:  умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура от +4,5 до +4,8оС, средняя многолетняя температура зимы –     -5,7оС, средняя многолетняя лета +11,5оС.

Наиболее холодный месяц в году – январь. Средняя температура января  колеблется от -9,0оС до -8,0оС; самый теплый месяц – июль, средняя температура июля от +17,5оС до +18,0оС. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха + 36оС, минимальная –      -41оС. Число дней в году с температурой выше +10° – 142. Количество ясных дней от 42 до 52-58.

Продолжительность вегетационного периода – до 182 дней. Первые заморозки осенью – после 25 октября. Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября. Высота снежного покрова – 46 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 93 см.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта – 25-35 см на открытых участках и 50-65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное. Средняя скорость ветра зимой 4-5 м/сек, что на 0,8-1,2 м/сек больше чем летом (3-4 м/сек). В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов.

Общая площадь жилищного фонда 33673 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением нет тыс. кв.м.

IV. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д. Пригоры

1. Ресурсоснабжающей организацией Пригорьевской котельной является Рославльский филиал ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» на территории поселения одна котельная, работающая на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет.

2. Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка Qmax.ч.= 0,163 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть – 3 Гкл\час. Протяженность тепловых сетей от котельной №28 – 0,628 км. Из них сети отопления – 0,628 км. Теплоноситель – горячая вода. Параметры теплоносителя – 95/70. Основные потребители – школа, детский сад, больница, администрация. Состояние изоляции тепловых сетей – частично требуется ремонт.

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Котельная № ТК-1 | 89 | 5 |  | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-1-больница | 57 | 28 | Энергофлекс | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-1-больница | 57 | 32 |  | Подз. |  | 2 |  |
| Больница-администрация | 76 | 123 |  | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-1-ТК-2 | 89 | 37 |  | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-2-теплица | 57 | 19 |  | Подз |  | 2 |  |
| ТК-школа | 89 | 70 |  | Подз. |  | 2 |  |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена  задвижками

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 38 | 35 |
| 7 | 39 | 36 |
| 6 | 40 | 37 |
| 5 | 42 | 38 |
| 4 | 44 | 40 |
| 3 | 45 | 41 |
| 2 | 46 | 42 |
| 1 | 48 | 43 |
| 0 | 49 | 44 |
| -1 | 50 | 45 |
| -2 | 52 | 47 |
| -3 | 53 | 48 |
| -4 | 55 | 49 |
| -5 | 56 | 50 |
| -6 | 58 | 51 |
| -7 | 59 | 52 |
| -8 | 60 | 53 |
| -9 | 61 | 54 |
| -10 | 63 | 55 |
| -11 | 64 | 56 |
| -12 | 65 | 57 |
| -13 | 66 | 58 |
| -14 | 68 | 59 |
| -15 | 69 | 60 |
| -16 | 70 | 61 |
| -17 | 70 | 60 |
| -18 | 70 | 60 |
| -19 | 70 | 60 |
| -20 | 70 | 60 |

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в ноябре 1993 году данная документация не была передана.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной № в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

8. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 70   п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 50 п.м. тепловых трасс в  изоляции.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 153,73 |  |
| 2011 | 159,65 |  |
| 2012 | 157,00 |  |

VII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 80%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в Пригорьевском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет -314-метров, в том числе в ППУ изоляции0метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной № 28 составляет 40%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

В 2012- 2020 в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, замена котлоагрегата в котельной по необходимости ,.

VIII. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.

8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-

ности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время в  сельском поселении действуют одна крупная теплоснабжающая организация, имеющая на своем балансе как крупные источника тепла, так и тепловые сети: ООО «СРТЭ».

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО «СРТЭ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по  Перенскому сельскому поселению

- в зоне централизованного теплоснабжения сельского поселения – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Котельная №28

( название котельной,  подведомстеениость: муиицил., ведомст., частн., другая )

Муниципальное образование  Рославльский район

Населенный пункт  д. Пригоры

Почтовый адрес 216556, Смоленская область Рославльский р-н, д. Пригоры

Наименование организации  РФ ООО «СРТЭ»

| ИНН 6730048214 | ОКПО 25796069 |
| --- | --- |

Руководитель _директор Белохвостова И.Д.

(должность, Ф. И. О.)

Телефон 4-15-05

Должностное лицо, ответственное за  энергетическое хозяйство котельной

Мастер Михайлов Ю.В.

Телефон     5-64-80

Лицензия №   _____________________            от     __________

Срок действия лицензии до  _______________________

Проектная мощность котельной _____________________3_____________________Гкал / час

Температурный график ( расчетный) __________________95/70  ________________________оС/ оС

Дымовая труба:

материал____ сталь_____________высота______ 20_________м, диаметр____ 0,6                     м

Топливо: основное _____газ _________,  резервное_________      нет   ______________

Емкость топливных баков______________                     _________________________________м3

Год ввода в эксплуатацию:______________________         ______________________________

Балансовая стоимость (млн.руб.) ______________                    ________________________________

Персонал (численность) ______________________________________________________________

Тариф на тепловую энергию ______________________________________________руб/Гкал

(без НДС)

Тариф на передачу тепловой энергии _____________________________________________руб/Гкал  ( без НДС )

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 692 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 180,94 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 121,67 | .т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 60,7 | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной |  | % |

1.1. Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование |  | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год | 483,79 |  |  | 483,79 |
|  | площадь, м3 | 12 536,2 |  |  | 12536,2 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  | 4,77 | 4,77 |
|  | площадь, м3 |  |  | 98 | 98 |
| Итого потребители, Гкал: |  | 483,79 |  | 4,77 | 488,56 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВТС-1 | 1990 |  | 1 |  |  |  |
|  | КВТС-1 | 1990 |  | 1 |  |  |  |
|  | КВТС-1 | 1990 |  | 1 |  |  |  |

Примечание: В примечаниях указывается в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива и т.д.

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К 45/50 |  | 2 | 45 | 50 |  | 11 | 2900 |
| Подпиточный | К-20/30 |  | 2 | 20 | 30 |  | 4 | 2930 |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и рег. № котла | Тип устройства | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/час | Напор кгс/м2 | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка,  деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объём м3 | Поверхность м2 |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижка |  |  | 4 |  | 100 |
| задвижка |  |  | 6 |  | 125 |
| задвижка |  |  | 3 |  | 80 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет общего расхода исходной воды | СКБ-25 |  | 1 |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| РГ-40 |  |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Эл.счётчик САЧУ-Н672М | № 760741 | К=1 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей (от котельной)

8.1. Паропровод    нет

| Участок | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | надземный |
|  |  |  |  |  | надземный |
|  |  |  |  |  | надземный |
| Теплопотери по сетям |  |  |  | Вт |  |
|  |  |  |  | Гкал/час |  |
| Годовые потери по сетям |  |  |  | Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | Гкал |  |

8.2. Конденсатопровод

| Участок | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери по сетям |  |  |  | Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | Гкал |  |

8.3. ТС отопление

| Участок | Диаметр, мм | Длина, (в 2-х трубном исчислении) м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Гкал | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери по сетям |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  |  |  |

8. 4 ГВС (подача,обратная)

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери по сетям |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  |  |  |

8.5 ГВС (обратная)

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопотери по сетям |  |  |  | Вт |  |
|  |  |  |  | Гкал/час |  |
| Годовые потери по сетям |  |  |  | Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | Гкал |  |

Источник водоснабжения

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 800 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 790 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч |  |
| железо общее | 0,3 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в недели |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал сталь |  |  |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Удаление газов из воды

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сетевые водоподогреватели (ГВС)

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

|  | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 7,82 |
| объем подпитки, м3/час | 0,08 |

Баланс тепловой энергии на котельной на 2021 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №28, дер. Пригоры | 627 | 111,6 | 738,6 | 17,2 | 755,9 |
| ВСЕГО | 627 | 111,6 | 738,6 | 17,2 | 755,9 |